| Тест 11. Проверка времени восстановления перепада давления между помещениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата проведения |  | 21.01.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контролируемый параметр |  | Время восстановления перепадов давления между ЧП. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерий приемлемости |  | После открытия двери между помещениями (и/или ЧП) должен наблюдаться выход перепада давления за установленные пределы (уменьшение перепада давления) После возвращения положения двери в закрытое состояние значение перепада давления должно восстановиться до установленных пределов. Время восстановления перепада давления должно быть определено и составлять не более 300 сек. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Квалификационное испытание |  | До начала проведения измерений времени восстановления перепадов давления между помещениями, целесообразно убедиться в том, что: расход приточного воздуха и баланс воздухообмена ЧП соответствует установленным требованиям; элементы ЧП, которые могут повлиять на перепад давления между помещениями, такие как двери, окна, передаточные устройства и т.д. находятся в закрытом состоянии; система подготовки воздуха работает в установившемся режиме; вытяжные системы работают в соответствии с требованиями. Во время испытания следует: убедиться, что разница перепада давления между смежными помещениями соответствует проектному значению относительно атмосферы; измерение проводить в точках, расположенных приблизительно в центре ЧП, на удалении от мест подачи приточного воздуха и забора вытяжного воздуха, дверей и других локальных зон с высокой скоростью воздуха, которые могут оказать влияние на локальное давление в точке измерения Измерение проводить дифманометром Testo 510 следующим образом: Открыть дверь, убедившись, что разница перепада изменилась, закрыть дверь; Продолжать измерение до восстановления начальных (необходимых) параметров перепада давления. Время восстановления перепада давления фиксировать после закрытия дверей. Результаты испытания занести в таблицу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты испытания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер ЧП/смежное ЧП | Перепад давления между помещениями, Па |  |  |  |  |  |  | Время восстановления перепада давления, сек |  |  | Соответствует |  |
|  | по проекту (расчётное) ±3 |  | перед началом испытания |  | во время открытия двери |  | после закрытия двери |  |  |  | ДА | НЕТ |
| {% for room in rooms %} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| {{ room.num }} / | {{ room.dp }} |  | 11 |  | 0 |  | 12 | 63 |  |  |  | {% endfor %} |
| КОММЕНТАРИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительная информация в приложении |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Соответствие критериям приемлемости |  |  |  | Да |  |  |  |  | Нет |  |  |  |
|  |  |  |  | Если НЕТ – Номер Протокола отклонений _______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Тест 11. Проверка температуры и относительной влажности в ЧП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата проведения |  | 21.01.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контролируемый параметр |  | Температура и относительная влажность воздуха в ЧП и Контролируемых зонах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерий приемлемости |  | - Измеренные значения температуры и относительной влажности воздуха должны соответствовать нормам, указанным в проектно-технической документации (таблица 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Квалификационное испытание |  | Испытание провести следующим образом: - Измеритель-регистратор расположить на высоте рабочего места на расстоянии не менее 300 мм от потолка, стен и пола ЧП. При определении места расположения датчика учесть близость источников тепла; - Измерение выполнить трижды в течение одной рабочей смены (утром, днём, вечером) в течение 5 минут (периодичность измерений 1 минута). - Измерения относительной влажности выполнять одновременно с измерением температуры в тех же точках; - Выбрать минимальное, максимальное значение и вычислить среднее значение температуры и относительной влажности в каждом помещении по формуле: Тср=Тсум/n , (1) RHср=RHсум/n , (2) где Тср - среднее значение температуры, °С; Тсум – сумма измеренных значений температуры °С; RHср - среднее значение влажности, %; RHсум – сумма измеренных значений влажности, %; n – количество измерений. Результаты занести в таблицу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты испытания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемый параметр | Номер точки |  | Измеренное значение |  |  |  |  |  |  | Соответствует |  |  |
|  |  |  | минимальное |  |  | максимальное | среднее |  |  | ДА |  | НЕТ |
| {% for room in rooms %} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Помещение {{ room.num }} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура, °С | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Относительная влажность. % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | {% endfor %} |  |
| КОММЕНТАРИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительная информация в приложении |  |  |  |  |  |  |  | 6, 11 |  |  |  |  |
| Соответствие критериям приемлемости |  |  |  | Да |  |  |  | Нет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Если НЕТ – Номер Протокола отклонений ____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Тест 11. Микробиологический контроль воздуха и поверхностей в ЧП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата проведения |  | 18.02.2025-24.02.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контролируемый параметр |  | Микробная контаминация в воздухе и на поверхностях ЧП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерий приемлемости |  | Пределы микробной контаминации в воздухе и на поверхностях ЧП в эксплуатируемом состоянии должны соответствовать классу чистоты помещения, указанному в таблице 1. Таблица 1 Класс; Рекомендуемые пределы микробной контаминации. в воздухе, КОЕ/м3; седиментация на чашку диаметром 90 мм, КОЕ за 4 ч; Смыв с площади 100 см2, КОЕ/сваб. D; ≤ 200; ≤ 100; ≤ 50. |
| Квалификационное испытание |  | Точки отбора проб выбираются с учетом: - зоны наиболее высокой вероятности контаминации продукта; - зоны наибольшего риска скопления микроорганизмов при нормальном рабочем процессе (накопление пыли на поверхностях с электростатическими свойствами, более холодных поверхностях, дверных ручках и т.д.); - труднодоступные зоны для уборки и дезинфекции; - зоны возмущения воздушного потока рельефом поверхности, смешение потоков (точки входа и выхода вентиляционной системы). Отбор проб произвести по точкам в соответствии с перечнем точек отбора, действующем на предприятии. Объем пробы воздуха должен быть достаточным как для обнаружения микроорганизмов в заданном объеме воздуха. Методы отбора проб не должны создавать риска загрязнения производственных процессов. Отбор проб воздуха производить с использованием седиментационного и аспирационного методов, отбора проб с поверхностей с использованием свабов. Промаркировать отобранные пробы, указав точки и время отбора, и передать в лабораторию для инкубации посевов на питательных средах в термостате. Проверить и оценить протоколы с результатами микробиологического анализа на соответствие критериям приемлемости по микробиологической чистоте воздуха и поверхностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты испытания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер помещения/ класс чистоты | Номер точки отбора проб |  | Контролируемый параметр |  |  | Результат испытаний |  |  |  | Соответствует |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДА | НЕТ |
| Аспирационный метод (КОЕ/м3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.053 | 1 |  | Аэробные бактерии |  |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  |
|  |  |  | Дрожжевые и плесневые грибы |  |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  |
| 2.054 | 1 |  | Аэробные бактерии |  |  |  | 1 КОЕ (Г «+» кокки) |  |  |  |  |
|  |  |  | Дрожжевые и плесневые грибы |  |  |  | 1 КОЕ (Г «+» кокки) |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Аэробные бактерии |  |  |  | 1 КОЕ (Г «+» кокки) |  |  |  |  |
|  |  |  | Дрожжевые и плесневые грибы |  |  |  | 1 КОЕ (Г «+» кокки) |  |  |  |  |
| 2.055 | 1 |  | Аэробные бактерии |  |  |  | 1 КОЕ (плесень) |  |  |  |  |
|  |  |  | Дрожжевые и плесневые грибы |  |  |  | 1 КОЕ (плесень) |  |  |  |  |
| 2.056 | 1 |  | Аэробные бактерии |  |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  |
|  |  |  | Дрожжевые и плесневые грибы |  |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  |
| 2.057 | 1 |  | Аэробные бактерии |  |  |  | 5 КОЕ (Г «+» кокки) |  |  |  |  |
|  |  |  | Дрожжевые и плесневые грибы |  |  |  | 5 КОЕ (Г «+» кокки) |  |  |  |  |
| 2.058 | 1 |  | Аэробные бактерии |  |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  |
|  |  |  | Дрожжевые и плесневые грибы |  |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Аэробные бактерии |  |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  |
|  |  |  | Дрожжевые и плесневые грибы |  |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  |
| 2.059 | 1 |  | Аэробные бактерии |  |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  |
|  |  |  | Дрожжевые и плесневые грибы |  |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  |
| Седиментационный метод (КОЕ за 4 ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.053 | 1 |  | Аэробные бактерии |  |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  |
|  |  |  | Дрожжевые и плесневые грибы |  |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  |
| 2.054 | 1 |  | Аэробные бактерии |  |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  |
|  |  |  | Дрожжевые и плесневые грибы |  |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  |
| 2.055 | 1 |  | Аэробные бактерии |  |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  |
|  |  |  | Дрожжевые и плесневые грибы |  |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  |
| 2.056 | 1 |  | Аэробные бактерии |  |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  |
|  |  |  | Дрожжевые и плесневые грибы |  |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  |
| 2.057 | 1 |  | Аэробные бактерии |  |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  |
|  |  |  | Дрожжевые и плесневые грибы |  |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  |
| 2.058 | 1 |  | Аэробные бактерии |  |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  |
|  |  |  | Дрожжевые и плесневые грибы |  |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Аэробные бактерии |  |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  |
|  |  |  | Дрожжевые и плесневые грибы |  |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  |
| 2.059 | 1 |  | Аэробные бактерии |  |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  |
|  |  |  | Дрожжевые и плесневые грибы |  |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  |
| Смыв с площади 100 см2, (КОЕ/сваб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.053 | 1 |  | Аэробные бактерии |  |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  |
|  |  |  | Дрожжевые и плесневые грибы |  |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Аэробные бактерии |  |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  |
|  |  |  | Дрожжевые и плесневые грибы |  |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  |
| 2.054 | 1 |  | Аэробные бактерии |  |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  |
|  |  |  | Дрожжевые и плесневые грибы |  |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Аэробные бактерии |  |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  |
|  |  |  | Дрожжевые и плесневые грибы |  |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Аэробные бактерии |  |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  |
|  |  |  | Дрожжевые и плесневые грибы |  |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  |
| 2.055 | 1 |  | Аэробные бактерии |  |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  |
|  |  |  | Дрожжевые и плесневые грибы |  |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Аэробные бактерии |  |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  |
|  |  |  | Дрожжевые и плесневые грибы |  |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Аэробные бактерии |  |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  |
|  |  |  | Дрожжевые и плесневые грибы |  |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Аэробные бактерии |  |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  |
|  |  |  | Дрожжевые и плесневые грибы |  |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  |
| 2.056 | 1 |  | Аэробные бактерии |  |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  |
|  |  |  | Дрожжевые и плесневые грибы |  |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Аэробные бактерии |  |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  |
|  |  |  | Дрожжевые и плесневые грибы |  |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Аэробные бактерии |  |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  |
|  |  |  | Дрожжевые и плесневые грибы |  |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Аэробные бактерии |  |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  |
|  |  |  | Дрожжевые и плесневые грибы |  |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Аэробные бактерии |  |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  |
|  |  |  | Дрожжевые и плесневые грибы |  |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  |
| 2.057 | 1 |  | Аэробные бактерии |  |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  |
|  |  |  | Дрожжевые и плесневые грибы |  |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Аэробные бактерии |  |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  |
|  |  |  | Дрожжевые и плесневые грибы |  |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Аэробные бактерии |  |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  |
|  |  |  | Дрожжевые и плесневые грибы |  |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Аэробные бактерии |  |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  |
|  |  |  | Дрожжевые и плесневые грибы |  |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  |
| 2.058 | 1 |  | Аэробные бактерии |  |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  |
|  |  |  | Дрожжевые и плесневые грибы |  |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Аэробные бактерии |  |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  |
|  |  |  | Дрожжевые и плесневые грибы |  |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Аэробные бактерии |  |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  |
|  |  |  | Дрожжевые и плесневые грибы |  |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Аэробные бактерии |  |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  |
|  |  |  | Дрожжевые и плесневые грибы |  |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  |
| 2.059 | 1 |  | Аэробные бактерии |  |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  |
|  |  |  | Дрожжевые и плесневые грибы |  |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Аэробные бактерии |  |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  |
|  |  |  | Дрожжевые и плесневые грибы |  |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  |
| КОММЕНТАРИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительная информация в приложении |  |  |  |  |  |  |  | 4, 6 |  |  |  |
| Соответствие критериям приемлемости |  |  |  | Да |  |  |  | Нет |  |  |  |
|  |  |  |  | Если НЕТ – Номер Протокола отклонений ____________ |  |  |  |  |  |  |  |

| Тест 11.1 Проверка концентрации аэрозольных частиц в эксплуатируемом состоянии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата проведения |  | 09.04.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| Контролируемый параметр |  | Концентрация аэрозольных частиц в воздухе чистой зоны в эксплуатируемом состоянии |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерий приемлемости |  | Класс чистоты воздуха в рабочей зоне в эксплуатируемом состоянии должен соответствовать проектным данным, указанным в таблице № 3. Чистая зона должна соответствовать заданному классу чистоты по проекту, если средняя концентрация частиц (число частиц в одном кубическом метре воздуха) в каждой точке отбора проб не превышает предельно допустимое значение для данного класса. Максимально допустимая концентрация аэрозольных частиц в эксплуатируемом состоянии для каждого класса приведена в таблице 1. Таблица 1 Класс чистоты по GMP; Максимально допустимое число аэрозольных частиц в 1м3 воздуха с размерами большими или равными в эксплуатируемом состоянии. 0,5 мкм; 5 мкм. A; 3 520; 20. B; 3 520; 29. |
| Квалификационное испытание |  | Число точек отбора проб для заданной площади классифицируемого чистого помещения определить по таблице 2. Таблица 2 Площадь чистого помещения, меньшая или равная, м2; Минимальное число точек отбора проб (NL). 2; 1. 4; 2. 6; 3. 8; 4. 10; 5. 24; 6. 28; 7. 32; 8. Число точек отбора проб округляется в большую сторону, в зависимости от площади чистой зоны. Проведение испытаний проводится в следующем порядке: - Разбить чистое помещение на равное число секций, в зависимости от количества точек (NL), с одинаковыми площадями. Указать внутри каждой секции точку отбора проб, которая принимается представительной для всей секции; - Установить счетчик аэрозольных частиц воздуха в точке отбора проб на уровне проведения технологических операций. Пробоотборник должен быть ориентирован так, чтобы направление движения воздушного потока, входящего в пробоотборник, совпадало с направлением движения однонаправленного потока, из которого отбирается проба. Если направление потока воздуха не ясно, пробоотборник ориентируют вертикально вверх; - Произвести отбор проб с помощью счетчика аэрозольных частиц: - размер частиц 0,5 мкм и более; - размер частиц 5,0 мкм и более. Минимальный объем пробы воздуха (Vs) в литрах рассчитывается по формуле (2): Vs=20C∙1000 2 Где С - предельно допустимая концентрация частиц в 1м³ (предел класса) для наибольшего порогового размера и данного класса чистоты; 20 – число частиц, которое может быть обнаружено, если концентрация частиц равна пределу класса; 1000 – коэффициент перевода литров в м³. В каждой точке необходимо отобрать пробу воздуха объемом не менее 2 л. Минимальное время отбора пробы равно 1 минуте. |
| Результаты испытания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс чистоты | № точки отбора пробы |  |  | Концентрация частиц в воздухе шт./м3 |  |  |  | Соответствует |  |
|  |  |  |  | D ≥ 0,5 мкм |  | D ≥ 5,0 мкм |  | ДА | НЕТ |
| {% for room in rooms %} {% for i in range((room.point¦default(1))¦int) %} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| {% if i == 0 %} {{ room.num }} / {{ room.klass }} {% endif %} | {{ i + 1 }} |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КОММЕНТАРИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительная информация в приложении |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| Соответствие критериям приемлемости |  |  | Да |  | Нет |  |  |  |  |
|  |  |  | Если НЕТ – Номер Протокола отклонений _______________ |  |  |  |  |  |  |