| ОТЧЕТ ПО КВАЛИФИКАЦИИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭКСПЛУАТАЦИИ |  |  |  | РQ |
| Вид квалификации |  |  |  | Первичная |
| От ООО «ФАРМ-АКТИВ ЗЕТ» |  |  |  |  |
|  | ДОЛЖНОСТЬ | ФИО | ПОДПИСЬ | ДАТА |
| Разработал | Инженер по валидации | {{Разработал}} |  |  |
| От {{customer}} |  |  |  |  |
| Проверил |  |  |  |  |
| Согласовал |  |  |  |  |
| Согласовал |  |  |  |  |
| Согласовал |  |  |  |  |
| Согласовал |  |  |  |  |
| Утвердил* |  |  |  |  |

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ЦЕЛЬ КВАЛИФИКАЦИИ	3

2.	ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ (PQ)	3

3.	ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ	3

4.	ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА КВАЛИФИКАЦИИ	4

5.	СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	5

6.	ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	5

7.	РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ	6

8.	ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КВАЛИФИКАЦИИ	7

9.	РЕКОМЕНДАЦИИ	7

ЦЕЛЬ КВАЛИФИКАЦИИ

Цель квалификации эксплуатации - удостовериться в том, что эксплуатационные характеристики {{объект}} соответствуют установленным техническим требованиям, а также привести документально оформленное подтверждение, зафиксировав весь объем релевантной информации.

Квалификация эксплуатации является отдельным этапом работ и проводится после успешного завершения квалификации монтажа и квалификации функционирования.

Квалификационные испытания проведены в соответствии с требованиями, приведенными в Протоколе квалификации {{prt}} с указанием методик испытаний, критериев приемлемости и результатов испытаний.

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ (PQ)

{{ Тесты_маркированным_списком }}

ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

| Начало проведения испытаний |  |
| --- | --- |
| Окончание проведения испытаний |  |

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА КВАЛИФИКАЦИИ

Технические характеристики объекта квалификации представлены в таблице 1.

Таблица 1

| Номер помещения | Наименование помещений | Класс чистоты | Площадь, м2 | Объем, м³ | Перепад давления, Па (±5 Па) | Расход приточного воздуха, м3/ч | Кратность воздухообмена, ч-1 , не менее | Температура, °С | Относительная влажность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | ## | ### | #### | #$ | #$$ | #$$$ | #% | #%% | #%%% |

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Все средства измерений, применяемые при проведении квалификации, поверены. Перечень средств измерений и вспомогательных материалов приведен в Протоколе квалификации {{prt}}.

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Квалификация передаточного окна проводится в соответствии с требованиями, предъявляемыми технической документацией поставщика и (или) требованиями пользователя, требованиями нормативно-технической документации:

- «Правила надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза», утверждённые Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 г. № 77.

- Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 4 июля 2023 г. № 76 «О внесении изменений в Правила надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза».

- ГОСТ Р ИСО 14644-1-2017 Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 1. Классификация чистоты воздуха по концентрации частиц.

- ГОСТ Р ИСО 14644-3-2020 Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 3. Методы испытаний.

- ГОСТ Р 71176-2023 Высокоэффективные фильтры очистки воздуха ЕРА, HEPA и ULPA. Часть 1. Классификация, методы испытаний, маркировка.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Результаты проведения квалификации приведены в таблице 2

Таблица 2

| Тест | Критерий приемлемости | Фактические результаты | Оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| Проверка времени восстановления перепада давления между помещениями | Система вентиляции должна реагировать на: - выход за установленные пределы значений перепадов давления между чистыми помещениями4 - После открытия и возвращения положения дверей к закрытому состоянию, система вентиляции должна восстановить значения перепада давления в заданные пределы значений (не более 5 минут). | Время восстановления перепада давления между помещениями не превысило 6 секунд | Соответствует |
| Проверка температуры и относительной влажности в ЧП | - Температура в ЧП должна быть 22±2 °С; - Влажность в ЧП должна быть в диапазоне 30 – 60 % | - Температура в ЧП была в диапазоне 22±2 °С; - Влажность в ЧП была в диапазоне 30 – 60 % | Соответствует |
| Проверка концентрации аэрозольных частиц в эксплуатируемом состоянии | Классы чистоты воздуха ЧП в эксплуатируемом состоянии должны соответствовать проектным данным | Классы чистоты воздуха ЧП в эксплуатируемом состоянии соответствуют проектным данным | Соответствует |
| Микробиологический контроль воздуха и поверхностей в ЧП | Пределы микробной контаминации в воздухе и на поверхностях ЧП в эксплуатируемом состоянии должны соответствовать классу чистоты помещения | Микробиологическая чистота воздуха и поверхностей в ЧП соответствует критерию приемлемости | Соответствует |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КВАЛИФИКАЦИИ

В ходе проведения квалификации несоответствия (отклонения) не выявлены. Квалификационные испытания выполнены в полном объеме. Присвоить объекту статус «Квалифицировано».

РЕКОМЕНДАЦИИ

Провести повторную квалификацию {{объект}} при следующих условиях:

- изменении технологической документации;

- замене или модификации оборудования;

- выявлении отклонений при работе оборудования;

- плановой валидации с учетом соответствующих графиков.