## Анализ рисков
ID | Риск | Возможная причина | Вероятность_оценка | Вероятность_балл | Тяжесть_оценка | Тяжесть_балл | Необнаружение_оценка | Необнаружение_балл | Уровень_риска | ПЧР | Аттестационное испытание
1 | Неправильная эксплуатация оборудования не обученным персоналом | Отсутствие / неактуальность регламентирующей документации | А | 1 | С | 3 | В | 2 | В | 6 | Проверка наличия заключения об успешном завершении стадии монтажа (IQ). Проверка полноты и актуальности регламентирующей документации.
2 | Неправильная эксплуатация оборудования не обученным персоналом | Отсутствие / неэффективность обучения персонала | В | 2 | С | 3 | В | 2 | В | 12 | Проверка регистрирующей документации (записей) об обучении/ ознакомлении персонала.
3 | Износ или ненадлежащая эксплуатация вентмашин и воздуховодов | Недостаточный объём поступающего чистого воздуха в ЧП | В | 2 | С | 3 | В | 2 | В | 12 | Проверка расхода приточного воздуха. Проверка кратности воздухообмена в ЧП. Проверка скорости воздушного потока в ламинарных зонах (если применимо).
4 | Износ или ненадлежащая эксплуатация вентмашин и воздуховодов | Недостаточная циркуляция воздуха в ЧП, наличие застойных зон | С | 3 | С | 3 | В | 2 | С | 18 | Проверка направления и визуализация потока воздуха Проверка времени восстановления.
5 | Износ или ненадлежащая эксплуатация вентмашин и воздуховодов | Сбой в работе системы кондиционирования | В | 2 | С | 3 | А | 1 | В | 6 | Проверка температуры и относительной влажности в ЧП. Проверка уровня шума.
6 | Класс чистоты ЧП не соответствует установленным требованиям | Износ НЕРА-фильтров, несвоевременная замена комплектующих | С | 3 | С | 3 | В | 2 | С | 18 | Проверка перепада давления на НЕРА-фильтрах приточного воздуха. Проверка целостности НЕРА-фильтров и герметичности их установки. Проверка концентрации аэрозольных частиц в оснащенном состоянии.
7 | Класс чистоты ЧП не соответствует установленным требованиям | Негерметичность ограждающих конструкций | А | 1 | С | 3 | С | 3 | В | 9 | Проверка перепада давления между ЧП/атмосферой. Проверка герметичности ограждающих конструкций.
8 | Недостаточная освещенность рабочего места | Износ / выход из строя осветительных приборов | В | 2 | В | 2 | А | 1 | В | 4 | Проверка уровня освещенности