| Тест 11. Проверка времени восстановления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата проведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контролируемый параметр |  | Время восстановления уровня чистоты в помещении |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерий приемлемости |  | Время восстановления концентрации аэрозольных частиц до начального уровня при превышении его в 10 или 100 раз в испытуемых помещениях должно быть не более 20 минут |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Квалификационное испытание |  | Испытания проводить для объектов, где возможно потенциально максимально возможное загрязнение. Размер контролируемых аэрозольных частиц должен быть менее 1 мкм. Расположение точек отбора выбрать в соответствии со следующими условиями: в месте проведения технологических операций; в месте с наихудшими условиями вентиляции или наибольшего выделения частиц. Испытания провести в следующей последовательности: До начала испытаний следует Установить счетчик с пробоотборником в контрольную точку. Вычислить концентрацию, необходимую для проверки свойства восстановления, измерив концентрацию аэрозольных частиц размером менее 1 мкм Полученное значение принять за требуемый для восстановления уровень чистоты помещения (далее по тексту – начальный уровень чистоты). Ввести аэрозольное загрязнение в испытуемую зону ЧП (генератором аэрозольных частиц) при работающей системе подготовки воздуха так, чтобы оно не менее чем в 10 или 100 раз превышало значение концентрации начального уровня чистоты помещения и было не меньше порогового значения для данного класса согласно ГОСТ 14644-1. Включить счетчик аэрозольных частиц. С его помощью производить измерения концентрации аэрозольных частиц размером менее 1 мкм* с интервалом между измерениями равным 1 минуте, фиксируя время и концентрацию частиц. Время восстановления 10:1 считается по формуле (1): T0,1=Tn-T10n, (1) Время восстановления 100:1 считается по формуле (2): T0,01=Tn-T100n, (2) где T0,1 – время восстановления 10:1, T0,01 - время восстановления 100:1, Tn – время, когда концентрация аэрозольных частиц в воздухе достигнет начального уровня чистоты для данного помещения; T10n или T100n – время, когда концентрация аэрозольных частиц в воздухе помещения превышала не менее чем в 10 или 100 раз концентрацию начального уровня чистоты воздуха. Результаты занести в таблицу, нанести данные о снижении логарифма концентрации частиц на график относительно времени и убедится используемые результаты соответствуют экспоненте. *Примечание: согласно ГОСТ 14644-1 пороговое значение уровня класса чистоты нормируется по частицам размером ≥ 0,5 мкм. Учитывая критерий размера частиц для данного испытания - менее 1 мкм, рекомендуется проводить испытание, контролируя концентрацию частиц размером 0,5 мкм. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты испытания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T0,01 минут | Начальный уровень концентрации, шт./м3 |  |  | Время испытания, минут |  | Концентрация, шт./м3 |  |  | Соответствует |  |
|  |  |  |  |  |  | D ≥ 0.5 мкм |  |  | ДА | НЕТ |
| {% for room in rooms %} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Помещение {{ room.num }} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | {% endfor %} |
| КОММЕНТАРИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Точка измерения начального уровня концентрации совпадает с контрольной точкой измерения времени восстановления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительная информация в приложении |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| Соответствие критериям приемлемости |  |  | Да |  |  |  | Нет |  |  |  |  |
|  |  |  | Если НЕТ – Номер Протокола отклонений _______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Тест 11. Проверка концентрации аэрозольных частиц в оснащенном состоянии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата проведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контролируемый параметр |  | Концентрация аэрозольных частиц в воздухе ЧП в оснащенном состоянии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерий приемлемости |  | Классы чистоты воздуха ЧП в оснащенном состоянии должны соответствовать проектным данным, указанным в таблице № 3. ЧП должны соответствовать заданным классам чистоты по проекту, если средняя концентрация частиц (число частиц в одном кубическом метре воздуха) в каждой точке отбора проб не превышает предельно допустимое значение для данного класса. Максимально допустимая концентрация аэрозольных частиц в оснащенном состоянии для каждого класса приведена в таблице 11.7/1. Таблица 11.7/1 Класс чистоты по GMP; Максимально допустимое число аэрозольных частиц в 1м3 воздуха с размерами большими или равными в оснащенном состоянии. 0,5 мкм; 5 мкм. A; 3 520; 20. B; 3 520; 29. C; 352 000; 2 900. D; 3 520 000; 29 000. |
| Квалификационное испытание |  | Число точек отбора проб для заданной площади классифицируемого чистого помещения определить по таблице 11.7/2. Таблица 11.7/2 Площадь чистого помещения, меньшая или равная, м2; Минимальное число точек отбора проб (NL). 2; 1. 4; 2. 6; 3. 8; 4. 10; 5. 24; 6. 28; 7. 32; 8. 36; 9. 52; 10. 56; 11. 64; 12. 68; 13. 72; 14. 76; 15. 104; 16. 108; 17. 116; 18. 148; 19. 156; 20. 192; 21. 232; 22. 276; 23. 352; 24. 436; 25. 636; 26. 1000; 27. Число точек отбора проб округляется в большую сторону, в зависимости от площади чистой зоны. Проведение испытаний провести в следующем порядке: Разбить чистое помещение на равное число секций, в зависимости от количества точек (NL), с одинаковыми площадями. Указать внутри каждой секции точку отбора проб, которая принимается представительной для всей секции; Установить счетчик аэрозольных частиц воздуха в точке отбора проб на уровне проведения технологических операций. Пробоотборник должен быть ориентирован так, чтобы направление движения воздушного потока, входящего в пробоотборник, совпадало с направлением движения однонаправленного потока, из которого отбирается проба. Если направление потока воздуха не ясно, пробоотборник ориентируют вертикально вверх; Произвести отбор проб с помощью счетчика аэрозольных частиц: - размер частиц 0,5 мкм и более; - размер частиц 5,0 мкм и более. Минимальный объем пробы воздуха (Vs) в литрах рассчитывается по формуле (1): Vs=20C∙1000, 1 где Vs - минимальный объем пробы воздуха, л; 20 – число частиц, которое может быть обнаружено, если концентрация частиц равна пределу класса; С - предельно допустимая концентрация частиц в 1м³ (предел класса) для наибольшего порогового размера и данного класса чистоты; 1000 – коэффициент перевода литров в м³. В каждой точке необходимо отобрать пробу воздуха объемом не менее 2 л. Минимальное время отбора пробы равно 1 минуте. В случаях, когда требуется классифицировать чистое помещение или чистую зону с очень низкой предельно допустимой концентрацией для данного класса можно использовать метод последовательного отбора проб, который основан на сравнении кумулятивного счета частиц в реальном времени и контрольных чисел. Контрольные числа получаются из формул для верхнего и нижнего пределов по формулам (2,3): Св=3.96+1.03∙Е , 2 Сн=-3.96+1.03∙Е , (3) где Св - верхний предел для наблюдаемого числа частиц, при превышении которого требования класса чистоты не выполнены; Cн - нижний предел если наблюдаемое число частиц меньше этого предела, то требования класса чистоты выполнены; 3,96 и 1,03 – константы; E - ожидаемое число частиц, соответствующее предельному значению для данного класса чистоты, которое в свою очередь определяется по формуле (4): Е=Q∙t∙Cn,m1000, (4) где Q - скорость отбора проб счетчиком частиц, л/с; t – время отбора проб, с; Сn,m - предельно допустимая концентрация частиц в одном метре кубическом (предел класса) для наибольшего заданного порогового размера и данного класса; 1000 – переводной коэффициент. Данные необходимые для расчета, а также рассчитанные контрольные значения для оценки соответствия класса чистоты B приведены в таблице 11.7/3. Таблица 11.7/3 Скорость отбора проб, л/с; Время отбора проб, с; Объем пробы, л; E; Cв; Сн. 0.47; 60; 28,2; 0,8; 5; 1. 120; 56,4; 1,7; 6; 2. 180; 84,6; 2,5; 7; 3. 240; 112,8; 3,4; 8; 4. 300; 141,0; 4,2; 9; 5. 360; 169,2; 5,0; 10; 6. 420; 197,4; 5,9; 11; 7. 480; 225,6; 6,7; 11; 7. 540; 253,8; 7,6; 12; 8. 600; 282,0; 8,4; 13; 9. 660; 310,2; 9,2; 14; 10. 720; 338,4; 10,1; 15; 11. 780; 366,6; 10,9; 16; 12. 832; 391,0; 11,6; 16; 12. |
| Результаты испытания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер помещения / класс чистоты | Площадь, м² |  | № точки отбора пробы |  | Концентрация частиц в воздухе шт./м3 |  |  |  | Соответствует |  |
|  |  |  |  |  | D ≥ 0,5 мкм |  | D ≥ 5,0 мкм |  | ДА | НЕТ |
| {% for room in rooms %} {% for i in range((room.point¦default(1))¦int) %} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| {% if i == 0 %} {{ room.num }} / {{ room.klass }} {% endif %} | {% if i == 0 %} {{ room.area }} {% endif %} |  | {{ i + 1 }} |  |  |  |  |  |  | {% endfor %} {% endfor %} |
| КОММЕНТАРИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительная информация в приложении |  |  |  |  |  | 6, 8 |  |  |  |  |
| Соответствие критериям приемлемости |  |  |  | Да |  | Нет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Если НЕТ – Номер Протокола отклонений _______________ |  |  |  |  |  |  |

| Тест 11. Проверка перепада давления между ЧП/атмосферой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата проведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контролируемый параметр | Перепад давления между ЧП и атмосферой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерий приемлемости | Перепады давления между чистыми помещениями (чистым помещением и атмосферой) должны соответствовать проектным данным, указанным в таблице № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Квалификационное испытание | До начала проведения измерений разности давлений между помещениями (помещениями и окружающей средой) целесообразно убедиться в том, что: расход приточного воздуха и баланс воздухообмена ЧП соответствует установленным требованиям; элементы ЧП, которые могут повлиять на перепад давления между помещениями, такие как двери, окна, передаточные устройства и т.д. находятся в закрытом состоянии; система подготовки воздуха работает в установившемся режиме; вытяжные системы работают в соответствии с требованиями проектной документации. Провести измерения в точках, расположенных приблизительно в центре ЧП, на удалении от мест подачи приточного воздуха и забора вытяжного воздуха, дверей и других локальных зон с высокой скоростью воздуха, которые могут оказать влияние на локальное давление в точке измерения. Измерения проводить дифманометром Testo 510. Измерить и записать перепад давления между чистыми помещениями (чистыми помещениями и атмосферой) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты испытания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер помещения / класс чистоты |  | Перепад давления, Па |  |  |  |  |  | Соответствует |  |
|  |  | критерий приемлемости |  |  | фактический (относительно атмосферы) |  |  | ДА | НЕТ |
| {% for room in rooms %} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| {{ room.num }} / {{ room.klass }} |  | {{ room.dp }} ±5 Па |  |  | {{ room.actual }} |  |  |  | {% endfor %} |
| КОММЕНТАРИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительная информация в приложении |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Соответствие критериям приемлемости |  |  | Да |  |  | Нет |  |  |  |
|  |  |  | Если НЕТ – Номер Протокола отклонений _______________ |  |  |  |  |  |  |

| Тест 11. Проверка перепада давления на НЕРА-фильтрах приточного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата проведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контролируемый параметр |  | Перепад давления на HEPA-фильтрах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерий приемлемости |  | Перепад давления на HEPA-фильтре не должен превышать 600 Па |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Квалификационное испытание |  | Посредством силиконовой трубки последовательно соединить дифманометр с предусмотренными валидационными отверстиями (герметизированными штуцерами) для проведения испытаний и замеров на кожухах (фильтродержателях) фильтров. Записать полученные результаты в форму проверки. Измерения проводить дифманометром Testo 510 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты испытания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер ЧП / класс чистоты | Номер фильтра / класс фильтра |  | Критерий приемлемости |  |  | Измеренное значение, Па |  |  | Соответствует |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДА | НЕТ |
| {% for room in rooms %} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| {{ room.num }} / {{ room.klass }} | 1 / Н14 |  | Не более 600 Па |  |  |  |  |  |  | {% endfor %} |
| КОММЕНТАРИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительная информация в приложении |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Соответствие критериям приемлемости |  |  |  | Да |  |  | Нет |  |  |  |
|  |  |  |  | Если НЕТ – Номер Протокола отклонений _______________ |  |  |  |  |  |  |

| Тест 11. Проверка полноты и актуальности регламентирующей документации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата проведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контролируемый параметр |  | Наличие, полнота и актуальность регламентирующей документации (спецификации, инструкции / СОП) |  |  |  |  |  |  |
| Критерий приемлемости |  | Перечень контрольных операций, методы и периодичность контроля параметров чистого помещения для подтверждения соответствия чистого помещения заданным требованиям должны быть документально оформлены. Порядок подготовки персонала, уборки чистого помещения должен быть изложен в инструкции. Документация должна быть датирована, подписана и храниться в установленном месте. Актуальные версии документации должны быть доступны для персонала |  |  |  |  |  |  |
| Квалификационное испытание |  | Испытание провести путем визуального контроля: Проверить наличие и полноту регламентирующей документации. Проверить актуальность регламентирующей документации. Проверить хранение в соответствии с требованиями стандарта предприятия |  |  |  |  |  |  |
| Результаты испытания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование документации |  |  | Фактический результат |  |  | Соответствует |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ДА | НЕТ |
| 1 | СОП-113-01 «Порядок входа персонала и посетителей в классифицируемые и контролируемые помещения производства и лабораторий ОКК» |  |  | В наличии |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Актуальна |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Хранение в установленном месте |  |  |  |  |
| КОММЕНТАРИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительная информация в приложении |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| Соответствие критериям приемлемости |  |  | Да |  | Нет |  |  |  |
|  |  |  | Если НЕТ – Номер Протокола отклонений _______________ |  |  |  |  |  |

| Тест 11. Проверка расхода приточного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата проведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контролируемый параметр |  |  | Расход приточного воздуха, вычисленный по скорости воздуха на лицевой стороне фильтра (неоднонаправленный поток воздуха) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерий приемлемости |  |  | Фактический суммарный расход воздуха по всем фильтрам для каждого помещения должен быть в пределах проектного значения, указанного в таблице 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Квалификационное испытание |  |  | Скорость потока воздуха измерить при помощи анемометра Testo 417 или термоанемометра Testo 425 (в передаточных окнах) на расстоянии (150-300) мм от лицевой поверхности НЕРА-фильтра. Минимальное число точек измерения рассчитать по формуле (1): N=10∙A , (1) где N - минимальное число точек измерения (N следует округлить до ближайшего верхнего целого числа); 10 – константа; A - площадь сечения потока воздуха, м2. Для зон с меньшими размерами может оказаться необходимым увеличить число точек измерений (ячеек решетки), чтобы увеличить вероятность обнаружения неравномерностей скорости потока воздуха. Время измерений в каждой точке контроля должно быть не менее 20 секунд для стабилизации показаний прибора. Для каждой из точек измерений записать усредненные по времени значения скорости потока воздуха, Произвести расчет средней скорости потока воздуха для каждого фильтра. Расход приточного воздуха определяется по скорости потока воздуха, умноженной на площадь сечения фильтра. Рассчитать расход воздуха для каждого фильтра по формуле (2): V=υср×Sпр/ф.×3600, (2) где V – общий расход, м3/ч; υср – средняя скорость на фильтре, м/с; Sпр/ф. – площадь фильтра, м2; 3600 – количество секунд в одном часе (переводной коэффициент), с. Рассчитать средний расход воздуха, поступающий через все фильтры в каждое помещение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты испытания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фильтр |  | Скорость потока |  |  |  | Расход приточного воздуха, м3/ч |  |  |  |  | Соответствует |  |  |
| номер | S, м2 | № точки |  | измеренное значение, м/с |  | фактический | фактический суммарный |  | критерий приемлемости |  | ДА | НЕТ |  |
| Помещение {$#} (класс чистоты ###) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| {filter_num} | {S} | {num} |  | {avg_speed} |  | {fact} | {fact} |  | {$#} |  |  |  |  |
|  |  | Среднее |  | {#####} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КОММЕНТАРИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рисунок 1. Схема размещения точек измерения скорости потока воздуха на фильтре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительная информация в приложении |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| Соответствие критериям приемлемости |  |  |  |  | Да |  |  | Нет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Если НЕТ – Номер Протокола отклонений _____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Тест 11. Проверка регистрирующей документации (записей) об обучении / ознакомлении персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата проведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контролируемый параметр |  | Наличие и актуальность регистрирующей документации (записей) об обучении / ознакомлении персонала |  |  |  |  |  |  |
| Критерий приемлемости |  | Обучение персонала в соответствии с его обязанностями должно быть оформлено документально. Записи об обучении / ознакомлении персонала должны быть датированы, подписаны и храниться в установленном месте. Записи об обучении / ознакомлении персонала должны быть актуальными |  |  |  |  |  |  |
| Квалификационное испытание |  | Испытание провести путем визуального контроля: Проверить наличие записей (листов ознакомления / протоколов обучения персонала), подтверждающих проведение обучения персонала. Записи должны содержать дату проведения обучения, подписи персонала, который был обучен. Проверить актуальность и хранение записей в соответствии с требованиями стандарта предприятия |  |  |  |  |  |  |
| Результаты испытания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование записи |  |  | Фактический результат |  |  | Соответствует |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ДА | НЕТ |
| 1 | Записи об обучении персонала |  |  | В наличии |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Актуальны |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Хранение в установленном месте |  |  |  |  |
| КОММЕНТАРИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительная информация в приложении |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| Соответствие критериям приемлемости |  |  | Да |  | Нет |  |  |  |
|  |  |  | Если НЕТ – Номер Протокола отклонений _______________ |  |  |  |  |  |

| Тест 11. Проверка температуры и относительной влажности в ЧП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата проведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контролируемый параметр |  | Температура и относительная влажность воздуха в ЧП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерий приемлемости |  | Измеренные значения температуры и относительной влажности воздуха должны соответствовать нормам, указанным в проектно-технической документации (таблица 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Квалификационное испытание |  | Испытание провести следующим образом: Измеритель-регистратор расположить на высоте рабочего места на расстоянии не менее 300 мм от потолка, стен и пола ЧП. При определении места расположения датчика учесть близость источников тепла; Измерение выполнить трижды в течение одной рабочей смены (утром, днём, вечером) в течение 5 минут (периодичность измерений 1 минута). Измерения относительной влажности выполнять одновременно с измерением температуры в тех же точках; Выбрать минимальное, максимальное значение и вычислить среднее значение температуры и относительной влажности в каждом помещении по формуле: Тср=Тсум/n , (1) RHср=RHсум/n , (2) где Тср - среднее значение температуры, °С; Тсум – сумма измеренных значений температуры °С; RHср - среднее значение влажности, %; RHсум – сумма измеренных значений влажности, %; n – количество измерений. Результаты занести в таблицу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты испытания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемый параметр | Номер точки |  | Измеренное значение |  |  |  |  |  |  | Соответствует |  |  |
|  |  |  | минимальное |  |  | максимальное | среднее |  |  | ДА |  | НЕТ |
| {% for room in rooms %} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Помещение {{ room.num }} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура, °С | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Относительная влажность. % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | {% endfor %} |  |
| КОММЕНТАРИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительная информация в приложении |  |  |  |  |  |  |  | 6, 11 |  |  |  |  |
| Соответствие критериям приемлемости |  |  |  | Да |  |  |  | Нет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Если НЕТ – Номер Протокола отклонений ____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Тест 11. Проверка целостности НЕРА-фильтров и герметичности их установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата проведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контролируемый параметр |  |  |  | Целостность НЕРА-фильтров и герметичность их установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерий приемлемости |  |  |  | Число частиц размером ≥ 0,3 мкм после фильтра должно быть меньше расчетного максимально допустимого значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Квалификационное испытание |  |  |  | До начала испытаний провести детальный визуальный контроль фильтров на плотность установки, целостность и герметичность для выявления видимых повреждений. Перед началом испытаний проверить собственный фон прибора с использованием нулевого фильтра. Тест целостности НЕРА-фильтров провести путем введения аэрозоля с помощью генератора на притоке воздуха перед фильтром. В качестве контрольного аэрозоля использовать DEHS (Di-ethyl-hexyl-sebacat – диэтил-гексил-себацинат). Концентрация аэрозоля до фильтра должна быть достаточно высокой, чтобы получить практически пригодные скорости сканирования. Также, она не должна меняться в течении времени более чем ± 15 % от среднего значения. Испытание выполнить в два этапа: этап 1: провести сканирование поверхности фильтра со стороны чистого помещения на предмет обнаружения потенциальной утечки. Ожидаемое среднее число частиц, указывающее на утечку Np определить по формуле (1): Np=(Cc∙Qvs∙Dp∙Pl)/Sr, (1) где Np – ожидаемое среднее число частиц, указывающее на согласованную утечку за время отбора пробы Ts (Ts - время, в течение которого точка с дефектом находится в зоне пробоотборника); Сс – концентрация контрольного аэрозоля до фильтра, частиц/м3; Qvs - скорость отбора проб счетчиком частиц, м3 /с; Dp - размер стороны пробоотборника, параллельной направлению сканирования, см; Pl - максимально допустимый проскок для испытуемой системы фильтрации по частицам с размером 0,3 мкм; Sr - скорость сканирования, см/с. Допустимое число частиц после фильтра Na рассчитать по формуле (2): Na=Np-2∙Np, (2) Для подтверждения наличия утечки, либо ее отсутствия, необходимо проверить герметичность установки рамы фильтра за счет измерения концентрации частиц по периметру фильтра, а далее просканировать фильтр вдоль непрерывной условной сетки по всей его площади. Если при сканировании счетчик обнаруживает число частиц, превышающее Nа то это указывает на потенциальное наличие утечки. В этом случае необходимо перейти ко второму этапу. Если превышение не обнаружено, то дальнейший анализ не проводится. этап 2: пробоотборник поместить неподвижно в точке с максимальным числом частиц под местом потенциальной утечки и выполнить стационарное измерение. Если число обнаруженных частиц за время Tr не превышает допустимое значение для данных условий испытаний Nar, то это указывает на отсутствие утечки, в обратном случае необходимо провести повторное стационарное измерение. Рекомендуемое значение времени нахождения пробоотборника под точкой с утечкой (проскоком) Tr равно 10 с. Число обнаруженных частиц, указывающее на утечку Npr и допустимое значение Nar при стационарном измерении, вычислить по формулам (3) и (4) Npr=Cc∙Pl∙Qvs∙Tr, (3) Nar=Npr-2Npr , (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты испытания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qvs, м3/с |  |  | Dp, см |  |  |  | Pl | Sr, см/с |  | Тs (с) |  |  |  | Тr (с) |  | Разбавитель |  |  |
| 0,00083 |  |  | 1 |  |  |  | 0,001 (Н13) | 5 |  | 1 |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |
| Этап №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пом. | № / класс фильтра | Входная концентрация перед сканированием, шт./м3 |  |  |  | Входная концентрация после сканирования, шт./м3 |  |  | Допустимое число частиц Nа, шт. |  | Превышение частиц обнаружено/ не обнаружено |  |  |  |  |  | Соответствует |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДА | НЕТ |
| {% for room in rooms %} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| {{ room.num }} | 1 / Н14 | 59232223,33 |  |  |  | 61168173,3 |  |  | 4 |  | Не обнаружено |  |  |  |  |  |  | {% endfor %} |
| Этап №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пом. | № / класс фильтра | Входная концентрация перед сканированием шт./м3 |  |  |  | Входная концентрация после сканирования), шт./м3 |  |  | Допустимое число частиц Nаr, шт. |  |  |  | Фактический результат за время Ts при сканировании, шт. |  |  |  | Соответствует |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДА | НЕТ |
| {% for room in rooms %} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| {{ room.num }} | 1 / Н14 | 59232223,33 |  |  |  | 61168173,3 |  |  | 4 |  |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | {% endfor %} |
| КОММЕНТАРИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1)Проведение второго этапа не потребовалось; 2) Входная концентрация перед сканированием и после сканирования, указана как среднеарифметическое значение серии из трех измерений; 3) Максимальное отклонение входной концентрации до фильтров при сканировании от среднего значения составило 2,13%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительная информация в приложении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5, 7 |  |  |  |  |  |  |
| Соответствие критериям приемлемости |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Если НЕТ – Номер Протокола отклонений _______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Тест 11. Проверка кратности воздухообмена в ЧП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата проведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контролируемый параметр |  | Кратность воздухообмена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерий приемлемости |  | Фактическая кратность воздухообмена в ЧП должна быть не менее проектного значения, указанного в таблице № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Квалификационное испытание |  | Рассчитать кратность воздухообмена для каждого помещения на основании полученного фактического расхода воздуха для каждого помещения деленного на объем квалифицируемого помещения по формуле (1): K=VQ, (1) где К – кратность воздухообмена в помещении, ч-1; V – общий расход воздуха в помещении, м3/ч; Q – объем помещения, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты испытания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер ЧП / класс чистоты | Общий расход, м3/ч |  | Объем ЧП, м3 |  | Кратность воздухообмена, ч-1 |  |  |  | Соответствует |  |
|  |  |  |  |  | критерий приемлемости | фактическая |  |  | ДА | НЕТ |
| {% for room in rooms %} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| {{ room.num }} / {{ room.klass }} | {{ room.total_flow }} |  | {{ room.volume }} |  | {{ room.exchange }} | {{ room.exchange_actual }} |  |  |  | {% endfor %} |
| КОММЕНТАРИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительная информация в приложении |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Соответствие критериям приемлемости |  |  |  | Да |  |  | Нет |  |  |  |
|  |  |  |  | Если НЕТ – Номер Протокола отклонений _______________ |  |  |  |  |  |  |

| Тест 11. Проверка наличия заключения об успешном завершении стадии монтажа (IQ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата проведения |  | 22.01.2025 |  |  |  |  |  |  |
| Контролируемый параметр |  | Протоколы и отчеты квалификации стадии монтажа объекта квалификации |  |  |  |  |  |  |
| Критерий приемлемости |  | Наличие заключения о успешном завершении стадии монтажа объекта квалификации |  |  |  |  |  |  |
| Квалификационное испытание |  | Испытание провести путем визуального контроля: - Проверить наличие документов, подтверждающих успешное завершение квалификации стадии монтажа. Документы должны содержать дату проведения квалификации, подписи проверявших, согласовавших и утверждавших лиц; - Проверить актуальность и хранение документов в соответствии с требованиями стандарта предприятия. |  |  |  |  |  |  |
| Результаты испытания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование документации |  |  | Фактические результаты |  |  | Соответствует |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ДА | НЕТ |
| 1 | ПРТ-IQ-189-24 Протокол монтажа (IQ). Комплекс чистых помещений этаж 2 |  |  | В наличии |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Актуален |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Хранение в установленном месте |  |  |  |  |
| 2 | ОТЧ-IQ-189-24 Квалификация монтажа (IQ). Комплекс чистых помещений этаж 2 |  |  | В наличии |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Актуален |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Хранение в установленном месте |  |  |  |  |
| КОММЕНТАРИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительная информация в приложении |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Соответствие критериям приемлемости |  |  | Да |  | Нет |  |  |  |
|  |  |  | Если НЕТ – Номер Протокола отклонений _______________ |  |  |  |  |  |